무균병동 특기시방서

1. 일반사항

본 설비는 무균병실 Clean Room 공사에 소요되는 기계장비, 덕트공사, 무균실용 내장 PANEL공사,   BFU용 자동제어에 관한 사항이다.

1.1. 개요

가. 적용 범위

1) 본 시방서는 한림대학교의료원 한림대학교성심병원 무균병실(BMT)제작설치 공사에 적용한다.

2) 본 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적인 공사인 경우에는 해당 조항만을 적용한다.

나. 자격 기준

1) 크린룸 시공 전문 업체 및 무균실 CLASS100 시공 실적 보유 업체

2) 현장설명 참가 업체

1.2. 자격요건

물품 공급자의 자격 요건은 다음과 같으며 각 항에 대한 면허 또는 인증서 사본을 제출      하여야 한다. 만약 다음항의 서류의 검증 과정에서 허위 내용이 증명될 경우 공사 계약      후 라도 계약을 취소 할 수 있다.

1) 전문건설면허 보유 업체         : 면허증 사본

2) 기계설비공사면허 보유 업체     : 면허증 사본

3) ISO 14001 인증 업체            : 인증서 사본

4) ISO 9001 인증 업체             : 인증서 사본

5) 무균병실 공조 및 자동제어 시스템의 설계 및 조정이 가능한 업체.

1.3. SYSTEM 구성

가. 모든 장비에 내장하는 주요자재는 인증품 이상으로 시공할 것.

나. 무균수 1,2,3 차 FILTER 처리는 기계실에서 처리 후 각 실의 화장실에 공급할 것.

다. 무균병실의 대변기에 비데를 설치할 것.

라. 무균 병실 내 소음 기준이 50 dB(A)이하의 저소음일 것.

마. 각 무균병실 내부는 외부의 공기가 유입되지 않는 SYSTEM으로 구성할 것.

바. 각 무균병실 내부에 외부 Control Panel과 별도로 Bed Side Panel 구성으로 내부에 환자가            모든 장비의 Utility를 제어 가능한 SYSTEM일 것

사. 무균병실은 장기 환자가 투실함으로 실내에서 위생기구 및 TV, 비데 기타 편의시설을 내장             할 것

자. 무균병실 내부에 의료가스용 접속구 및 각실 Nurse Call, 각종 조명장치, 전동BLIND,                  CCTV를 설치 할 것.

2.관계법규 및 인허가 사항

모든 공사는 관계법규를 준수하여 시공하고, 공사에 수반하여 발생되는 인/허가 업무 지원을 포함한  다.

3.적용 및 우선

가. 모든 공사는 설계도면 및 본 시방서를 준하여 시공하며, 서로 상이한 부분이 있을 시에는 시방서를 우선한다.

나. 시방서 및 설계도면의 표기방법이 불명확하거나, 이의가 생겼을 때에는 건축설비 공사, 표준시방서(기계부문), 한국공업규격 관계법규 및 조례 등을 준용하며, 해석상의 이의가 발생할 경우에 감독원의 해석에 따라야 한다.

다. 본 공사는 설치 및 시험 등을 포함한다.

4. 안전관리 및 재해방지

가. 착공 전 안전관리 책임자를 선임하고, 그 명단을 제출하여야 하며, 안전 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

나. 수급자는 공사 중에 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 제3자에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

다. 공사시공에 화기를 취급할 경우(유사경우 포함) 초기 진화용 소화기 등을 배치하여 공사에 임하여야 하며, 화재예방 및 안전에 철저를 기하여야 한다.

라. 기타 감독원의 지시사항 준수

5.공사의 시행

가. 모든 공사는 제반설비가 충분하고, 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 시공하고, 명시되지 않은 경우라도 공사 내용상 당연히 필요하다고 판단되는 사항은 수급자 책임으로 성실히 시공하여야 한다.

나. 수급자는 공사 시행 전 관계설비의 계통을 숙지하고, 본 공사와 관계되는 관공서의 법규에 따라서 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

다. 수급자는 공사 중 감독원이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

라. 제작 또는 시공 상 필요한 도면은 공사 전 시공도 및 제작도를 작성하여 감독원의 승인을 받고, 시공 또는 제작하여야 한다.

마. 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법등 제반사항은 감독원의 지시에 따른다.

바. 화기를 사용하는 장소, 인화성재료의 저장소등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계 법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고, 소화기를 비치한다.

사. 타 부분 공사와의 간섭을 피하기 위하여 수급자는 사용 전에 기계도면뿐만 아니라 건축(구조포함), 전기설비 및 기타 관계 도면 등을 충분히 검토하여서 관련 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할 수 있도록 시공설치 하여야 한다.

자. 수급자는 준공 시 천연색의 공사시공사진, 시험성적서, 사용 전 검사필증 준공도 및 유지보수에 관한 지도안내서 등을 제출하여야 한다.

차. 시공 후에 검사가 불가능하거나, 감독원이 지시하는 개소에는 천연색사진을 촬영하여 감독원의 확인을 받은 후 보관하여 준공 시에 제출하여야 한다.

카. 공사용 및 시험용 전력, 용수, 배수등 임시 가설공사에 필요한 설비는 공사의 진행에지장이 없도록 수급자가 시행하여야 한다.

6.사용자재 및 기기

가. 모든 자재 및 기기는 KS 표시품 사용을 원칙으로 하고, KS 표시품이 없는 품목에 대하여는 관계관공서의 공인규격품 또는 KS규격에 준한 제품이어야 한다.

나. 에너지 절약을 위한 자재 및 기기는 에너지 합리화법에 의한 등록업체의 제품을 사용하여야 한다.

다. 기타 주사용 자재는 감독원에 견본을 제시하여 사용 승인을 득한 후 동일한 제품을반입 시

공하여야 한다.

라. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 자재 구입시방서 및 기술사양서에 준한다.

마. 도면 및 시방서에 명기된 사용자재 및 기기 류에 대하여 설계당시보다 성능이 우수한신개발품 및 개선제품은 감독원의 승인을 받아 설계변경 할 수 있다.

7. 해체재 발생재의 처리

가. 공사장내에서 발생하는 각종 발생품, 기존 건축물 또는 기존공작물 등의 해체로 발생되는 재료 및 물품 등은 모두 담당원이 지정하는 현장내의 장소에 정리 보관하고, 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출한다.

나. 해체 및 발생재료의 처분 또는 재사용에 대하여는 감독원의 지시에 따른다.

8. 공사현장관리

가. 공사현장의 관리는 관계법규에 따라 이행한다.

나. 공사현장은 형상기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난, 기타 사고방지

에 최선을 다하여야 한다.

다. 공사관계자 및 제3자에게 피해가 미치지 않도록 안전 위생관리 및 공해방지에 노력하여야 한다.

라. 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기, 재료 및 설비는 적절한 방법으로 보호하여야 한다.

마. 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 신속하게 철거하고, 청소 및 뒷정리를 해야 한다.

바. 시험 및 검사에 합격한 기기 및 재료는 감독원이 지시하는 장소에 정리하여 보관하고 ,불합격품은 지체 없이 공사장 밖으로 반출하여야 한다.

사. 지급자재를 인도할 때에는 감독원의 입회하에 검사하여서 수급자의 책임 하에 보관하고, 도

난 및 훼손될 경우 수급자가 즉시 변상하여야 한다.

9. 공정관리 및 보고

가. 공사의 세부공정계획을 수립하여 감독원의 확인을 받아야 하며, 공정계획서는 시공순서, 방법, 공사용기기, 기구 등의 내용이 포함되어야 한다.

나. 공사의 진행, 동원인원 및 기자재 현황 등을 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

10. 제작도면 및 시공도

가. 수급자는 모든 설계 도서를 충분히 숙지하고, 시공도는 타 공정에 차질이 없도록 매 공정별로 시공 예정 10일전에 제출하여 감독원의 확인을 득 하여야 한다.

나. 시공 또는 모듈별, 구간별로 작성하여 제출하고, 감독원의 확인 및 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

다. 도면의 규격 및 표기방법은 감독원의 지시에 따른다.

11. 설계변경

가. 시공 상의 용도변경 및 기타 불가피한 경우로 인하여 주요 계통에 영향을 미치는 설계변경사항이 발생할 경우에는 감독원의 승인을 득 하여야 한다.

나. 현장 여건상 발생되는 경미한 변경은 감독원의 지시에 따라 수급자의 부담으로 시공한다.

12.시험 및 검사

가. 시험 및 검사의 방법은 관계법규, 한국공업규격 기타 준용기준이 있을 때에는 그것에 따른다.

나. 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

다. 공정중 특기사항에 명시되었거나 각 공사의 공정에 따라 감독원이 지시하는 단계에서는 반드

시 기기, 재료시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.다만, 제조회사들의 시험 성적서 및 검사증 등에 의하여 인정 된것 또는 감독원이 승인하는 경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

라. 시공자는 시험, 검사양식에 의거 시험, 검사할 부분에 대하여 24시간 전에 시험내용, 장소, 시간, 기술 특기사항 등을 명기하여 제출하여야 한다.

마. 모든 시험 및 검사는 감독원이 지시하는 바에 따라 시행하며, 제반비용은 수급자 부담으로 하고 당해 시험 및 검사가 있은 후 다음 공정에 임하여야 한다.

바. 시공 후에 확인이 불가능하거나, 음폐된 개소에는 천연색 사진을 촬영기록 보관하여야 한다.

13.시운전 및 조정

가. 모든 공사의 완료시에는 장비, 기기별 성능검사양식을 작성 한 후 시운전과 조정 계획을 수립하여 감독원에게 보고하여야 하며, 그 결과를 보고서로 제출하여야 한다.

나. 시운전과 조정은 부하 특성에 따라 난방기, 냉방기, 중간기의 운전조건에 적합하게 시행계획을 수립하여 실시하여야 한다.(계약에 의한다)

다. 조정에 필요한 기기, 기구 등은 공사시 예측하여 사전에 설치하고, 시험장비는 수급자가 반입하고 시운전 종료 시 반출한다.

라. TAB시험이 필요한 공사 시행방법 및 절차는 공기조화 설비 TAB 시험방식에 따른다.

14.준공

공사가 완료된 후에는 아래와 같은 서류를 준공검사원에게 제출하여야 한다.

가. 준공도 1부

나. 시험성적서 또는 기록서류 1부

다. 운전요령서 1부(운전메뉴얼)

라. 사용된 자재에 대한 카다로그 및 제작승인 1부

마. SPARE PART 목록표(장비류) 1부

바. 시공 사진첩 및 기타 준공에 필요한 서류 1부(단제작 승인도는 준공도로 대체한다)

15.인수인계

가. 준공검사 후 각종 관계도서, 시험 성적서 및 검사증을 관리 부서에 인계해야 한다.

나. 주요기기 또는 필요한 개소에는 안전수칙 및 각종 표찰을 부착하여 관리요원으로 하여금 안전 및 관리에 만전을 기하도록 하여야 한다.

다. 관리요원에 대한 사전교육을 실시하여야 하며, 그 비용은 수급자 부담으로 한다.

라. 각 기계실 노출배관 및 덕트에는 종류별로 방향표시(IDENTIFICATION) 및 COLOR CODING을 부착하되 크기, 재질 및 위치는 감독원의 승인을 득한 후 부착하여야 한다.

16. 공사개요

16.1. 건물개요

가. 위  치 : 경기도 안양시 동안구 관평로 170번길 22

나. 공사명 : BMT병동 조성공사

다. 1인 무균병실 개요

1) 1인 무균병실 면적 : 1개 실 약 13.3m2

2) 수량 : 1인 무균병실 2 BED

라. 시설 기준

1)	실내조건

실 명 구 분	무균병실	출입전실
청정도(CLASS)	100(0.5CFU)	1,000(0.5CFU)
온 도(℃)	24±2	24±2
습 도(%)	50±10	50±10
소 음(dB(A))	50	50
양 압(mmAq)	실간 +1.5~2.0	실간 +1.5~2.0
풍 속(m/sec)	환기횟수 100회/H	환기횟수 60회/H
기 류	난류	난류

2) UTILITY 조건

① 무균수 공급 : 양변기, 세면기, 샤워기, 비데 등

② 신 선 공 기 : 5 ~ 20%

③ 의 료 가 스 : V. V, A. O2

④ 전       원 : 110V, 220V 의료용 전원

⑤ 통       신 : CCTV, 인터컴(필요시), 너스콜, 전화(필요시),TV등

⑥ 기       타 : 무균수 멸균 소독 SYSTEM

3) 건축 기준

① 벽체판넬 : 무정전 SGP 일면 또는 양면

② 천장판넬 : 무정전 SGP 일면 또는 ST'L COMB 50T

③ 기밀 유지(항균 실리콘)

④ 표면 처리(하도 2회 + 상도 2회, 소부도장)

⑤ 돌출 부위 최소화

⑥ 바닥공사 : 전도성타일 3T(타일 용접)

16.2. SYSTEM 개요

백혈병이나 골수이식 환자 등을 2차 감염을 방지하기 위한 시설로써 일반 환자와 격리시켜 무균상태로 환자의 주위 환경을 유지 관리하여, 치료에 도움을 주기 위하여 다음과 같은 설비를 하여야 한다.

가.BFU (동등품 이상)

1) 공기중에 존재하는 세균을 제어하기 위하여 HEPA  FILTER(D.O.P 0.3, 99.97%)를 이용하여 무균 청정한 공기를 병실에 공급하는 장치이다.

2) 환자의 안정을 위하여 FAN 에서 발생되는 소음 또는 바람소리를 제어하기 위하여 소음기    및 흡음재를 이용하여 ROOM 내부 소음을 최소화하여야 한다.

3) 공기의 흐름은 공기 취입구 -> PRE FILTER -> 냉난방 COIL ->FAN -> 소음기   -> HEPA FILTER -> 공기 취출구 -> ROOM 으로 급기된다.

4) 운전 소음치 50dB(A) 이하의 FAN 사용한다.

나. ACCESS CURTAIN

1) 간호원, 의사가 환자를 간호 또는 치료할 경우 간호원 및 의사로부터 환자를 격리상태에서 치료함으로써 환자의 2차 감염을 예방하기 위한 장치이다.

2) 구성은 비닐커튼, 암막커튼 등이 설치된다.

다. 전기, 통신시설

1) 환자의 편리를 도모하기 위하여 모든 장비는 자동화하여야 한다.

2) 환자 응급시 필요한 비상벨, NURSE CALL 등을 설치한다.

3) 환자의 독서를 위한 독서등을 설치한다.

라. 기타설비

1) 환자 치료실에 필요한 의료가스 설비를 장착 할 수 있도록 한다.

16.3. 공사범위

가. 적 용

설계도서 및 특기시방서 (이하 "시방서")에 표기된 범위내

나. 공사범위

1) 크린장비 제작설치 공사

FAN 및 FILTER MODULE을 제작 설치하며, 도면에 표기된 FILTER 차압제어 MOCOM CONTROL,

BED SIDE CONTROL등을 포함하고 소음제어를 위한 소음기, 흡음설비 등이 해당된다.

2) 전기 자동제어 공사

난방 제어설비(T/H) 및 BFU의 자동제어공사에 해당되며, 온도제어는 TIC. 난방제어가 가능한 설비 등을 포함한다. 도면에 표기된 NURSE CALL, 전화기 등의 통신시설과 누전검출기 등 경보설비 및 실내전등, 독서등, 상야 등의 조명공사가 해당된다.

3) 내장공사

도면에 표기된 화장실 기존 도어 변경설치, ACCESS CURTAIN, 천정 설치공사 및 CLEAN PANEL시설공사, 자동도어 설치공사 및 부대공사가 해당된다.

4) 닥트공사

도면에 표기된 급기, 환기, 배기닥트의 설치공사 및 부대공사가 해당된다.

5) 배관 및 위생 공사

정제수 설비, 화장실 정제수위생배관 및 위생기구 설비, 정제수 급수 공급설비(공사 구역에

근접한 급수, 급탕, 환탕배관에 연결)가 해당된다.

다. UTILITY 공급

1) 전 원

220V 1 60HZ 전원을 사용하고 110V는 자체 복권 T/R을 설치하여 사용한다.

2) 공조방식

MAIN ACU에서 온, 습도 조절된 공기를 급기 하여 조절한다.

3) 통 신

전화, NURSE CALL, INTERPHONE(필요시) 등을 사용한다.

4) 경 보

BFU이상 경보는 HEPA FILTER 차압 및 FAN MOTOR 이상 등이 해당된다.

라. 공사제외범위

1) 공사에 필요한 1차 동력

2) 시운전에 필요한 1차 동력

3) 도면 및 시방서 이외 공사