한림대학교성심병원 소방시설등 자체점검 시방서

1. 용역명 : 한림대학교 성심병원 소방시설등 자체점검(작동점검 및 종합점검)

2. 대상건물 및 현황

건물명	층수	연면적	사용승인일	건축구조
	지상/지하	㎡
한림대학교성심병원 본관	13/2	53,272	1998.11.11	철근콘크리트조
1별관(형제빌딩)	11/3	7,571	1999.06.24	철근콘크리트조
2별관(일송빌딩)	11/4	8,637	2001.12.24	철근콘크리트조
3별관(중개의학연구소)	7/1	2,182	2004.11.12	철근콘크리트조
평촌프라자(교수연구동)	10/2	4,161	1995.07.24	철근콘크리트조
계	75,845

3. 점검내용(소방시설)

1) 작동점검 및 종합점검 2025년 5월~12월 중 점검예정

2) 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙(약칭소방시설법 시행규칙)

제20조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상 등)

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙[별표 3]<개정 2024.11.29> 소방시설등       자체점검의 구분 및 대상, 점검자의 자격, 점검장비, 점검 방법 및 횟수 등 자체점검 시      준수해야할 사항(제20조 제1항 관련)

① 소화설비 : 소화기구, 옥내외 소화전, 스프링클러, 준비작동식 스프링클러, 가스소화설비,                   자동소화설비 등

② 경보설비 : 자동화재탐지설비 및 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설설비 등

③ 피난설비 : 유도등, 구조대, 완강기 등

④ 소화활동설비 : 제연설비, 연결송수관, 무선통신보조설비, 비상콘센트 등

⑤ 건축 : 자동폐쇄장치, 배연창, 방화문, 방화셔터 등

4. 점검인력 구성 및 장비

1) 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 4]<개정 2024. 11. 29> 소방시설     등의 자체점검 시 점검인력의 배치기준(제20조 제1항 관련) 의거하여 주된 점검인력과,      보조 점검인력을 배치한다.

2) 자체점검은 다음의 점검 장비를 이용하여 점검해야 한다.

소방시설	점검 장비	규격
모든 소방시설	방수압측정계, 절연저항계(절연저항측정기), 전류전압측정계
소화기구	저울
옥내소화전설비 옥외소화전설비	소화전밸브압력계
스프링클러설비 포소화설비	헤드결합렌치(볼트, 너트, 나사 등을 죄거나 푸는 공구)
이산화탄소소화설비 분말소화설비 할론소화설비 할로겐화합물 및 불활성 기체 소화설비	검량계, 기동관누설시험기, 그 밖에 소화약제의 저장량을 측정할 수 있는 점검기구
자동화재탐지설비 시각경보기	열감지기시험기, 연(煙)감지기시험기, 공기주입시험기, 감지기시험연결막대, 음량계
누전경보기	누전계	누전전류 측정용
무선통신보조설비	무선기	통화시험용
제연설비	풍속풍압계, 폐쇄력측정기, 차압계(압력차 측정기)
통로유도등 비상조명등		최소눈금이 0.1럭스 이하인 것

* 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별표3]의 점검 장비 표.

3) 의료시설 특성상 일과 후 점검, 주말점검 포함하여 점검을 실시한다.

4) 의료시설로 점검실시 기간에는 환자 및 내원객들에게 피해 및 민원을 초래하는 행동은     삼가하며, 소방업체 유니폼을 입고 점검을 실시한다.

5. 점검사항 및 안전관리

1) 안전 점검에 수반되는 일체의 작업준비 및 운반, 해체 작업은 세부계획을 세워 “전기실”의     사전 승인을 얻어 안전작업 및 안전지도에 따라 행한다.

2) 소방시설 점검 시 충분한 안전조치를 위하여야 하며 점검 중에 발생되는 제반인적, 물적     피해에 대하여는 보상하고 원상 복구토록 한다.

3) 소방시설 점검을 위하여 사용되는 공구 및 시험기기는 관련법이 정하는 규격품을 사용     하여야 한다.

4) 점검 시 발생하는 경미한 사항은 즉시 조치하여야 한다.

5) 소방점검 완료 후 소방시설을 원상복구 및 정리하여 시설물 사용에 지장이 없도록 하여야     한다.

6) 용역점검 수행 중 알게 된 보안사항을 외부에 공개해서는 안된다.

7) 계약상대자는 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 보안관리 및 안전관리에 의무를

다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 책임은 계약상대자가 져야 한다.

8) 점검 실시 전 “전기실” 직원과의 협의 후 진행한다.

9) 나머지 제반사항은 소방시설 자체점검 용역계약서에 따른다.

6. 제출서류

1) 점검결과 보고서(관련서류 및 사진) 및 파일 등

2) 소방지적사항 내역서(특별사항, 권고사항 참조)